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eni ALARIA sunt uleiuri utilizate ca agenţi termici în instalaţiile de transfer de caldură.
Posedă excelente stabilităţi la oxidare şi la descompunere termică, fiind formulate din uleiuri de bază parafinice atent selecţionate.
Sunt disponibile în trei grade de vascozitate.

Caracteristici (valori tipice)
	eni ALARIA
	2
	3
	7

	Vascozitate cinematică la 100°C
	mm²/s
	3,3
	5,3
	10,9

	Vascozitate cinematică la 40°C
	mm²/s
	14
	30
	95

	Indice de vascozitate 
	-
	95
	105
	95

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	194
	215
	270

	Punct de curgere 
	°C
	-18
	-12
	-9

	Cifra de cocs Conradson
	% gr.
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	Coeficient de dilatare în volum 
	m3/°C
	0,00067
	0,00066
	0,00064

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,850
	0,870
	0,889



Proprietăţi şi performanţe

Calitatea ridicată a uleiurilor de transfer termic eni ALARIA garantează o rezistenţă ridicată la degradare termică, prevenind astfel formarea de depuneri şi şlam.
Cele trei grade de vascozitate permit alegerea tipului de ulei care satisface condiţiile impuse la temperaturile de operare.
Prin tehnologia de rafinare specifică se preîntâmpină formarea de depuneri şi şlam şi se conferă uleiurilor stabilităţi termice deosebite până la temperaturile la care încep cracările.
Uleiul de bază parafinic garantează bune performanţe de dezemulsionare şi separare a aerului, asigurând astfel funcţionarea corectă a instalaţiei de transfer termic prevenindu-se formarea de vapori şi bule de aer în zonele cu temperaturi ridicate.
Pe durata serviciului, caracteristicile de transfer termic ale uleiurilor eni ALARIA rămân practic constante datorită rezistenţei deosebite la oxidare şi stabilităţii la temperaturi ridicate.

Utilizări

eni ALARIA 2 poate fi folosit în instalaţii de tip "deschis" sau "închis" cu:
- temperatura maximă la ieşirea din încălzitor: 305 °C;
- temperatura maximă la peretele încălzitorului: 340 °C;

eni ALARIA 3 poate fi folosit în instalaţii de tip "deschis" sau "închis" cu:
- temperatura maximă la ieşirea din încălzitor: 305 °C;
- temperatura maximă la peretele încălzitorului: 320 °C.

eni ALARIA 7 poate fi folosit în instalaţii de tip " închis" sau " deschis":
- temperatura maximă la ieşirea din încălzitor: 300 °C;
- temperatura maximă la peretele încălzitorului: 315 °C.
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Cu cât temperatura de lucru este mai apropiată de aceea de cracare a uleiului, iar perioada de utilizare în aceste condiţii este mai lungă, cu atât "viaţa uleiului" va fi mai scurtă.
eni ALARIA 2 este, de asemenea, folosit pentru lubrifierea utilajelor din industria textilă şi de prelucrare a sticlei, pentru prepararea substanţelor (cernelurilor) de imprimare în industria ceramică, pentru prelucrarea prin aşchiere (debitare) a pieselor metalice mici (feroase sau neferoase), precum şi pentru umezirea fibrelor din plante, sau ca ulei de proces în fabricarea cauciucului sau a diverselor substanţe chimice.

Condiţii de operare

La pornirea unei instalaţii noi, sau la pornirea unei instalaţii după revizie, ca şi în cazul funcţionării neconforme la temperatura de regim datorită prezenţei umidităţii în ulei, se va funcţiona un timp la o temperatuăa de circa 100°C, pentru eliminarea apei şi umezelii, după care se ridică temperatura la valoarea de operare.
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