	[bookmark: _GoBack]eni ITE 600
	[image: ίð]


PRODUCT DATA SHEET
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eni Ite 600   este un ulei mineral electroizolant, pentru transformatoare electrice.  Este formulat dintr-o bază petrolieră adânc rafinată, pentru a asigura excelente proprietăți dielectrice.

	Caracteristici  (valori tipice)                  
	
	

	Tipul uleiului - marca
	-
	U

	Viscozitate cinematică la 40 °C
	mm²/s *
	10

	Punct de curgere
	oC
	-45

	Punct de inflamabilitate  PM 
	°C
	170

	Tensiunea de strapungere (ulei uscat)
	kV
	>60

	Densitate la 15 °C
	kg/dm3
	0,830



Proprietăţi şi performanţe 
* Rigiditatea dielectrică a uleiului eni Ite 600 se încadrează în limitele stabilite prin normele IEC  publicate de International Electrotechnical Commission, pentru garantarea proprietăților izolante ale fluidelor dielectrice.
* Datorită punctului de curgere scăzut, uleiul poate fi folosit la temperaturi coborâte ale mediului şi în cazul în care utilajele nu au o funcţionare continuă.
* Uleiul realizează un bun transfer termic, satisfăcând cerinţele impuse pentru fluidele de răcire şi electroizolante utilizate în transformatoarele cu răcire prin convecţie naturală sau forţată (recircularea uleiului cu pompa).
* Datorită absenţei compuşilor asfaltici, a răşinilor şi a conţinutul de sulf extrem de scăzut, se previne formarea depunerilor şi apariţia fenomenului de coroziune, îndeplinind cerinţele mai severe decât cele uzuale, impuse prin specificațiile:
	- ASTM D 1275 B
	- CIGRE TF A2.32.01 (CCD test)
* Rezistenţa uleiului la degradare şi îmbătrânire asigură prelungirea duratei de serviciu fără intervenţii, pentru perioade lungi de timp.

Utilizări
* eni Ite 600 a fost realizat pentru a fi utilizat ca ulei dielectric în transformatoare, intreruptoare, condensatoare, reostate  precum şi în multe alte aplicaţii electrotehnice care se desfăşoară la temperaturi scăzute.    
Pentru utilizarea în practică a uleiului eni Ite 600 se recomandă respectarea strictă a reglementărilor privind pre-uscarea şi filtrarea uleiurilor electroizolante, precum şi a celor referitoare la  verificarea periodică a echipamentului electric.

Specificaţii şi aprobări       
eni Ite 600 satisface cerinţele următoarelor  specificaţii:
I.E.C.  60296 ed. 4 (2012)Transformer oil U -30oC 
I.E.C. 1982 Class I and Class II (1982)
CEI EN  60296  Clasificarea 10-1 Ulei pentru transformatoare U -30oC (2004)
CEI 10-1 Ulei pentru transformatoare Clasa I și Clasa II (1997)
· Produsul eni ITE 600 inlocuieste vechiul produs Agip ITE 320
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