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eni Ite 600 X  este un ulei mineral aditivat antioxidant, pentru transformatoare. Este formulat din uleiuri de bază adânc rafinate, pentru a asigura excelente proprietăţi dielectrice și de rezistență la oxidare.

Caracteristici  (valori tipice)
           
	eni Ite 600 X
	
	

	Tipul uleiului - marca
	-
	I

	Viscozitate cinematică la 40 °C
	mm²/s 
	10

	Punct de curgere
	°C
	-45

	Punct de inflamabilitate  PM 
	°C
	170

	Tensiunea de strapungere (ulei uscat)
	kV
	>60

	Densitate la 15 °C
	kg/dm3
	0,830


                                                                                                                   
Proprietăţi şi performanţe 
* Rigiditatea dielectrică a uleiului eni Ite 600 X  se încadrează în limitele stabilite prin normele IEC (International Electrotechnical Commission), garantând proprietățile dielectrice ale fluidului.
* Datorită punctului de curgere scăzut, uleiul poate fi folosit la temperaturi coborâte ale mediului şi în cazul în care utilajele nu au o funcţionare continuă.
* Uleiul realizează un bun transfer termic, satisfăcând cerinţele impuse pentru fluidele de răcire şi electroizolante  utilizate în transformatoarele cu răcire prin convecţie naturală sau forţată (recircularea uleiului cu pompa).
* Datorită absenţei compuşilor asfaltici, a răşinilor şi a conţinutul de sulf extrem de scăzut, se previne formarea depunerilor şi apariţia fenomenului de coroziune, îndeplinind cerinţele mai severe decât cele uzuale, impuse prin testele:
	- ASTM D 1275 B
	- CIGRE TF A2.32.01 (CCD test)
* Rezistenţa uleiului la degradare şi îmbătrânire asigură prelungirea duratei de serviciu fără intervenţii, pentru perioade lungi de timp.

Utilizări
eni Ite 600 X  a fost conceput şi realizat pentru a fi utilizat ca ulei  dielectric în transformatoare, intrerupătoare, condensatoare, reostate  precum şi în multe alte aplicaţii electrotehnice  care se desfăşoară la temperaturi scăzute.    
Respectarea strictă a reglementărilor privind pre-uscarea şi filtrarea uleiurilor electroizolante, precum şi a celor referitoare la  verificarea periodică a echipamentului electric, se recomandă și pentru uleiul eni Ite 600 X.   

Specificaţii 
eni Ite 600 X  satisface cerinţele următoarelor  specificaţii:
I.E.C.  60296 Transformer oil I -30oC (ed. 4, 2012)
I.E.C. 1982 Class IA și Class IIA (1982)
CEI EN  60296  Clasificarea 10-1 Ulei pentru transformatoare I -30oC (2004)
[bookmark: _GoBack]CEI 10-1 Ulei pentru transformatoare Clasa IA și Clasa IIA (1997)
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